## Hoja1
FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN
INFORME No: PREVENTIVO: |  | CORRECTIVO:
CIUDAD: POPAYAN | NOMBRE SEDE: Hospital Universitario San José |  |  |  | FECHA:
OFICINIA O DEPENDECIA: TEC. INDUSTRIAL | DIRECCIÓN: Carrera 6# 10N 142 |  |  | AREA SOPORTADA: |  |  | CENTRAL DE MEZCLAS
EQUIPO No: UMA 5TR | CAPACIDAD: 5TR
MARCA MANEJADORA: C4 PASCAL | MODELO: COV-6010A3 |  | SERIE | 540G93228042A070150029
MARCA CONDESADORA: BLUE LINE | MODELO: COV-9010B3 |  | SERIE | 540S13851034B160100005
UBICACIÓN EQUIPO: CUARTO TECNICO CENTRAL DE MEZCLAS
TIPO DE EQUIPO: HAVC | CLASE DE EQUIPO: PRECISION: |  | CONFORT: |  | TIPO RFEFRIGERANTE: 407A
UNIDAD MANEJADORA | UNIDAD CONDENSADORA |  | REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)
Limpieza Interior - Exterior | Limpieza Interior - Exterior | X | Aislamiento rubatex / armaflex
Lavado de Serpentines | Lavado de Serpentines | X | Filtro secador
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras | Ajuste rotores o ventiladores | X | Válvulas de corte
Lavado filtros de aire | Rodamientos | X | Escapes tubería y accesorios
Tensión de correas | Ajuste general de tornillos | X | Soportes
Cambio de Correas | Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control | X | Indicador de liquido
Revisión y lubricación de Rodamientos motor - | Estado de las aspas | X | Ajuste general de tornillería
Limpieza de desagües | Inspección de | X | DATOS TECNICOS Y MEDICIONES
| presostatos y | X
Revisión aislamiento interior | COMPRESOR |  | MANEJADORA / FANCOIL
Limpieza cuarto de máquinas | Funcionamiento en general |  | DATOS MOTOR | HP | VOLTAJE |  |  | CONSUMO |  |  | RPM
Ajuste general de tornillos | Escapes |  |  |  | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
Revisión general de tornillos | Temperatura |  | MOTOR 1
revisión válvulas de expansión | Ruidos |  | MOTOR 2
Revisión accesorios eléctricos | Estado soportes
y ajustes de tornillería tablero
de control
Lámparas de operación y alarmas | SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE |  | DATOS TECNICOS Y MEDICIONES
Revisión | Revisión Dámper |  | CONDENSADORA
Revisión relé bimetálico | Temperaturas de suministro |  | DATOS | HP | VOLTAJE L1: TENSION; CONSUMO L1: CORRIENTE | RPM
Limpieza tablero eléctrico | Temperaturas de retorno |  | COMPRESOR |  | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
Medición del Neutro | Revisión general conductos |  | COMPRESOR 1 |  | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
Revisión Termostato | Revisión general conductos pir-alu |  | PRESIONES | ALTA | CORRIENTE L1: BAJA
Inspección motor | Limpieza interior - exterior |  |  | 365 psi | CORRIENTE L1: 80 psi
Cambio tela filtro | OTROS |  | COMPRESOR 2 |  | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
Lavado de filtro | Limpieza de puntos de corrosión |  | PRESIONES | ALTA | CORRIENTE L1: BAJA
carga de Refrigerante | Bandeja de condensado |  |  | 365 psi | CORRIENTE L1: 80 psi
Peso de inicial del cilindro | Bomba de condensado |  | DATOS | HP | CORRIENTE L1: CORRIENTE | RPM
VENTILADOR
Peso final del cilindro | Verificación de bombillas de señalización |  |  |  | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
Estado de la acometida eléctrica | Vigilador de Voltaje
Estado del breaker
OBSERVACIONES: En el dia de hoy en horas de la tarde se realizo mantenimiento de las condensadoras de central mezclas la cual se le realizo limpieza exterior e interior. Tambien se midieron preciones y amperaje, la precion baja (memometro azul) estaba en 80 psi , la cual seria bieno ajustar carga para llegar a la medida rerquerida qu es 100 psi,, el amperaje y consumo estan sin novedad.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO |  | NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO
CRISTIAN DAVID URBANO MOLANO
---------------------------------------------------------------------------- |  | ----------------------------------------------------------------------------
FIRMA TECNICO: |  | FIRMA DEL CLIENTE: